调兵山市“十四五”农村供水“城镇一体化”

实施方案

鞍山市天水水务咨询有限公司

二〇二二年一月

目  录

1项目概况	2

1.1项目简介	2

1.1.1项目名称	2

1.1.2项目业主	2

1.1.3项目建设地点	2

1.2项目背景	2

1.3项目目标	3

1.4设计规范标准、依据及资料	3

1.4.1设计规范标准	3

1.4.2设计依据及资料	3

2 项目规模及内容	4

2.1项目现状规模	4

2.1.1供水现状	4

2.1.2晓南镇本次供水范围供水现状	4

2.1.3供水存在的主要问题	6

2.1.4实施城乡供水一体化的重要性和必要性	6

2.2项目设计内容	8

3 项目设计	13

3.1工程水源	13

3.1.1辽西北水源水质	13

3.1.2九龙泵站	14

3.2工程方案	14

3.2.1 建设规模	15

3.2.2原水输水管工程	15

4 项目实施步骤及保障措施	18

4.1项目实施步骤	18

4.2项目保障措施	21

# 1项目概况

## 1.1项目简介

调兵山市区域面积253平方公里，下辖3个镇，2个街道。全市共有34个村，现农村供水人口7.75万人。目前，我市农村供水以单村工程为主，共有供水点65处，其中用城市管网供水的21处，村集体供水44处。

目前，城区外总用水量为1.77万立方米每天。其中，全市农村生活用水量为0.57万立方米每天，各镇所在地及厂矿用水量为1.2万立方米每天。这也是城乡供水一体化工程要解决的供水量。我市辽西北供水工程日最大供量为13万立方米，目前净水厂日处理能力为8万立方米，冬季最大用水量约5.5万立方米，夏季最大供水量约4.7万立方米。按冬季最大供水量计算，净水厂每日余水约为2.5万立方米。我市目前每日购买辽西北水量为6.5万立方米，完全可以满足城乡一体化供水的水量需求。

### 1.1.1项目名称

调兵山市“十四五”农村供水“城镇一体化”实施方案（一期）

### 1.1.2项目业主

调兵山市水利局

### 1.1.3项目建设地点

调兵山市晓南镇。

## 1.2项目背景

水是生命的源泉，是工农业生产的命脉，供水水源是关系到城市建设成败的决定性因素。给水厂是建设的重要基础设施。水厂供水的安全稳定性，是生活、生产的最基本保障，也为城镇可持续发展提供基本的保证。

晓南镇现有的供水设施均为地下水或地表水及铁煤矿供水经收集汇入水池，简单处理后直接供给居民生活用水，没有做任何的处理措施。供水的安全性、可靠性完全不能保证。

随着城市的不断发展，人们生活水平的日益提高，人们对供水的需求量越来越大。由于水资源极度匮乏，供需矛盾相当突出。为了有效保护和合理利用水资源，实现统一管理和可持续发展，结合供水系统现状和供水需求，对本工程进行设计，以满足供水之急需，建设一套完善的供水系统。

## 1.3项目目标

1、对调兵山市供水系统进行统一规划设计，实现城乡供水一体化。

2、充分利用现有供水资源，避免浪费，采用新工艺，新设备，到达节能环保的要求。

3、改善居民的生活饮用水，为城市的可持续发展提供必要的基础设施条件。

4、建立完善的工业园区供水系统，为工业园区的建设和发展提供必要的基础设施。

## 1.4设计规范标准、依据及资料

### 1.4.1设计规范标准

（1）辽宁省发展和改革委员会辽宁省水利厅辽水规计[2019]42号文颁发的《辽宁省水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》（以下简称辽水规计[2019]42号文）。

（2）建筑工程采用《辽宁省水利水电建筑工程概算定额》（辽发改农经[2007]71号）；

（3）施工机械台班费采用《辽宁省水利水电工程施工机械台班费定额》（辽发改农经[2007]71号）；

（4）2017年《辽宁省市政工程定额》；

- 《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号文）；

- 《工程勘察设计费管理规定》（计价格[2002]10号文）；

- 《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号文）。

### 1.4.2设计依据及资料

（1）设计委托书；

（2）《地形图》；

（3）拟建取水点、水厂、泵站位置；

（4）拟建供水管网线路；

（5）权属水源相关资料；

（6）建设单位提供的其他相关资料。

# 2 项目规模及内容

## 2.1项目现状规模

### 2.1.1供水现状

1、辽西北水源的替换

调兵山市通过《调兵山燃料乙醇配套基础设施建设项目-Lxb 供水工程调兵山市供水工程》已经建成辽西北水源供水的调兵山市净水 厂，并已投入使用，目前调兵山市净水厂地点位于调兵山市北部地 区，黎明路以北，和平大街以西，面积 51 亩。供水规模一期为 8 万 m3/d，已经建成投入使用，二期规划建设供水规模为 5 万m3/d。总供水规模 13 万m3/d。同时通过《调兵山燃料乙醇配套基础设施建设项目- Lxb 供水工程调兵山市供水工程》新建管网 21.1Km，旧管网改建 36.02Km。已经基本实现调兵山市净水厂至配水厂及配水泵房供水水源的替换，目前调兵山市基本通过“辽西北供水水源—调兵山净水厂— 配水泵站、配水厂—用户”对原水源进行替换，实现利用辽西北水源 供水，并逐步扩大辽西北水源应用覆盖范围。

2、村镇总体供水现状

晓南镇、晓明镇、大明镇大部分供水系统为逐年（2004 年后）建成的农村饮水工程，水源为地下水，为分散式供水。

### 2.1.2晓南镇本次供水范围供水现状

晓南镇各村屯现状供水设施情况不一，大多通过深机井开采地下水，部分村屯通过现状管网由调兵山市南区配水厂进行供水。各村屯给水管网修建时间亦不相同，损坏漏损情况普遍严重，现状水费基本由村里支付。以下为调查统计的晓南镇本次供水范围内供水现状。

1、南区配水厂配水管线覆盖范围：

（1）张庄村：张庄村村组主要有蒋家洼子、张庄村、东升社区、春晓社区、汪荒地村、小南山村，其中蒋家洼子、张庄村、东升社区、春晓社区现状供水水源为调兵山市南区配水厂利用原铁煤管网进行供水至张庄村现状泵房水池，由现状泵房利用村内近年新建的配水管网供水至蒋家洼子、张庄村、东升社区、春晓社区居民用水。汪荒地村、小南山村两个村组现状供水水源为地下水，深井泵房取水后供水至用户。地下水深井泵房供水系统建设年代比较长，设施老化，管网漏损较为严重。

（2）项荒地村：项荒地村主要有项荒地及小胡家村，据调查现状供水水源为地下水（深井取水），现有机电井 1 眼，钢管井径Φ427mm，井深 110 米，成井时间 2016 年，深井供水范围覆盖全村，管网敷设于 2013 年，管材为 PE 管道，现状水井出水量不足， 地下水深井泵房供水系统建设年代比较长，设施老化，管网漏损较为严重。

（3）前孤山子村：前孤山子村主要有前孤山子村及后孤山子村，据调查现状前孤山子村部分村民已经搬迁至调兵山市集中回迁区，前孤山子村现状供水主要为调兵山南区配水厂进行供水，后孤山子村由深井泵地下水进行供水，但目前地下水深井泵房供水系统建设年代比较长，水量不足，设施老化，村组内管网建设时间较长，管网破坏漏损严重。

（4）刘景荒地村：刘景荒地村主要有刘荒地及景荒地两个村组，目前两个村组分为 4 个居住点，分别为刘荒地旧区，刘荒地新区，景荒地旧区，景荒地新区。据调查，现状供水水源为地下水（深井取水），刘景荒地村现有机电井 3 眼，水泥管径Φ400mm，其中井深 30米左右 2 眼，40 米左右 1 眼，成井时间，刘荒地 1995 年 1 眼，景荒地1999 年 1 眼，2013 年 1 眼，村自筹资金建设。目前因地下水位下降水量不足，管网建设时间较长，跑冒滴漏现象较为严重。

（5）宋荒地村：宋荒地村仅有宋荒地一个村组，现状供水水源为地下水（深井取水），村内现有机电井 2 眼，水泥管径Φ600mm，井深 30 米左右，成井时间 1990 年 1 眼，2001 年 1 眼，井房结构：砖墙、彩钢板屋顶房一间，两眼井并网供水供全村用水，现状地下水下降水量不足，建设时间较长，管网老化，常有爆管现象。

（6）大兴矿：大兴矿用水主要用于大兴矿主矿区生活区用水及风井位置生活、井下生产用水，大兴矿现状水源为调兵山市南区配水厂分为两路供水至大兴矿主矿区及风井用水。根据现状调兵山自来水提供的大兴矿用水数据，大兴矿最高日总用水量约为 4500m3/d。

2、九龙泵站配水管线覆盖范围：

（1）锁龙沟：锁龙沟村主要有大树林、小树林、胡家村，现状供水水源为地下水（深井取水），有机电井 3 眼，井径Φ400mm （钢 管），井深：120-130 米，成井时间：2010 年、2012 年、2015 年；现状因地下水下降水量不足，现状管网建设时间较长，常有跑冒滴漏现象。

（2）高力沟：高力沟主要有兴隆沟、高力沟、城子沟、小四家子村，现状供水水源为地下水（深井取水），现有机电井 4 眼，其中 3眼井供水，备用井 1 眼。钢管管径Φ427mm, 井深 150-160 米之间，成井时间 2009 年—2015 年，现状因地下水下降水量不足，高力沟村、兴隆沟村管网新建于 2019 年，使用状况良好，本次予以保留应用，其余现状管网建设时间较长，常有跑冒滴漏现象。

（3）泉眼沟：泉眼沟主要有泉眼沟、前峪、后峪、段家沟，现状供水水源为地下水（深井取水），现有机电井 2 眼，钢管管径Φ273mm，井深 80-90 米，成井时间 2012 年，现状因地下水下降水量不足，旱时村民吃不上水。泉眼沟村前峪村部分管网新建于 2019 年，使用状况良好，本次予以保留应用，其余现状管网建设时间较长，常有跑冒滴漏现象、并常用爆管情况发生。

### 2.1.3供水存在的主要问题

1、现状村组内小型供水工程水量保障程度还不高，遇到大旱年份难以保障正常供水，部分村组出现老百姓旱季时候吃不上水现象。

2、现状水源保证率、水质保障程度还不高，水源保护和水质净化消毒措施不健全，水质问题特别是微生物、铁锰、硝酸盐等指标超标现象还时常出现。

3、供水方便程度还不高，“分时供水、储水备用”的用水模式普遍。

4、现状管网建设普遍建设年限较长，管网破坏漏损严重，跑冒滴漏现象较多，并常出现爆管现象，严重影响供水安全。

5、村内深井供水水费部分由村内支付，未建立智能管控收费监控运管体系。

### 2.1.4实施城乡供水一体化的重要性和必要性

习近平总书记在十九大报告中提出，实施乡村振兴战略，要坚持农业、农村优先发展，加快推进农业、农村现代化；要坚定走“生产发展、生活富裕、生态良好”的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好的生产、生活环境。

为贯彻落实国家和省关于严格水资源管理的有关规定，切实加强对全市水资源的管理，根据《辽宁省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（辽政发〔2011〕45 号），提出严格执行水资源论证制度，限制取水许可审批，控制新增用水过快增长。严格执行《辽宁省地下水资源保护条例》、《辽宁省禁止提取地下水规定》，全面实施封闭地下水取水工程。调兵山水利部门也结合实际情况编制《调兵山市水利发展 “十四五”规划》及《调兵山市“十四五”农村供水“城镇一体化”》相关上位规划文件为下一步水资源管控提出指导意见及方向。

我市总体战略为：紧紧围绕中央“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体战略方针，以产业兴旺为重点，生态宜居为关键，乡风文明为保障，治理有效为基础，生活富裕为根本，统筹谋划，整体部署，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。深入研究总书记关于推动乡村“五个振兴”的科学论断，响应调兵山市当前农业农村工作的现实需求和广大农民的热切期盼，推动解决调兵山市乡村社会主要矛盾和突出问题。因此，继续加快推进农村供水保障建设，是实施乡村振兴战略的主要任务。

1、《调兵山市水利发展“十四五”规划》提出加快水资源配置管理体系建设，水资源保障能力明显增强。

严格水资源管理，实现用水总量控制。下达年度用水计划指标，严格控制行政区域年度用水总量，把好取水许可审批关，加强取水计量监管。统筹考虑城市发展、农业灌溉及生态环境用水需求，提出 2025 年全市用水总量控制指标，按照十三五”封井计划，我市除农业灌溉用水外应封闭所有管网内地下水源改为辽西北供水水源，根据目前我市用水情况，预计到 2025 年全市用水总量不超过 5000 万立方米；加大非常规水源利用量，提高用水效率。

加强我市水资源配置工作，改变镇村供水结构，加大地表水资源的利用，压采地下水资源的使用，积极推进非常规水源的高效利用，将非常规水纳入水资源统一配置中。推进废污水处理利用、雨水、矿井水等非常规水源利用。逐步建立农村饮水安全工程维修养护基金，健全农村饮水安全工程建后管护制度，加强农村饮用水水源地保护，划定水源保护区范围，强化水质检测能力建设，确保水质检测指标与频次双达标。

2、《调兵山市“十四五”农村供水“城镇一体化”》提出“十四五”农村供水规划需求分析，其中精准提出兴建规模化集中供水工程，

（1）在有条处的地区，综合考虑管理、制水成本等因素，合理确定供水范围，兴建一批跨村、跨乡镇连片规模化集中式供水工程，替代接近或超过使用年限的小型集中式和分散式供水工程，统筹解决新出现的农村饮水安全问题。

（2）现有水厂管网延伸工程。在距城、乡镇等现有供水管网较近的

农村，充分利用城镇自来水厂的富余供水能力，或通过对现有规模较大农村水厂扩容改造，延伸供水管网。

综合上述“十四五”上位规划文件，整体农村供水需要依据国家省级政策要求进行水源替换，将辽西北供水水源替换现状深井地下水取水，后期主要由辽西北水源进行供水，村组现状深井水源作为备用水源。供水规模按照村镇集中供水工程要求确定。

## 2.2项目设计内容

本报告从如下各章节对调兵山市城乡供水一体化工程（一期）进行论证，各章节主要内容及结论如下：

（一）工程地质及现状条件

本章节对工程地质情况及现状条件等进行分析，工程地质无不良地段，满足施工要求，现状村镇供水存在问题较多，需要实现城乡一体化工程实现水源替换及管网更换。

（二）总体设计

本章节确定建设目标、设计年限、工程设计标准、工程规模、用水量预测、工程供水水源及工程总体布置。供水规模预测内容如下：

本次项目为新建工程，共涉及晓南镇 8 个村及大兴矿。根据调兵山市城区配水厂站及晓南镇各村屯、大兴矿的地理位置，结合现状配水厂站的配水水泵参数数据、运行情况、远期配水范围规划等因素，综合确定张庄村、项荒地村、前孤山子村、刘景荒地村、宋荒地村 5个村及大兴矿由南区配水厂供水，锁龙沟村、高力沟村、泉眼沟村 3个村由九龙泵站供水，其中：

1、南区配水厂沿线配水范围：

张庄村，包含汪荒地村、小南山村、蒋家洼子村、张庄村、东升社区及春晓社区，受益总人口约为 9356 人，最高日用水量合计 809.75m³/d；

项荒地村，包含项荒地村、小胡家村，受益总人口约为 740 人，最高日用水量合计 88.51m³/d；

前孤山子村，包含前孤山子村、后孤山子村，受益总人口约为2071 人，最高日用水量合计 181.81m³/d；

刘景荒地村，包含刘荒地旧区、新区，景荒地旧区、新区，受益总人口约为 1050 人，最高日用水量合计 145.62m³/d；

宋荒地村，包含宋荒地村，受益总人口约为 1400 人，最高日用水量合计 158.85m³/d；

大兴矿，大兴矿用水主要用于大兴矿主矿区生活区用水及风井位置生活、井下生产用水，根据现状调兵山自来水提供的大兴矿用水数据，大兴矿最高日总用水量约为 4500m3/d。

2、九龙泵站沿线配水范围：

锁龙沟村，包含锁龙沟村、大树林村、小树林村、胡家沟村，受益总人口约为 2660 人，最高日用水量合计 246.51m³/d；

高力沟村，包含高力沟、兴隆沟、城子村、小四家村，受益总人口约为 1342 人，最高日用水量合计 192.02m³/d；

泉眼沟村，包含泉眼沟、前峪、后峪、段家沟，受益总人口约为3170 人，最高日用水量合计 430.41m³/d；

南区配水管线配水范围内合计最高日用水量为 5884.54m³/d，10000＞供水规模 W/（m3/d）≥5000，确定为Ⅱ型。

九龙泵站配水管线配水范围内合计最高日用水量为 868.94m³/d，根据《村镇供水工程技术规范》（SL 310-2019），1000＞供水规模 W/（m3/d）≥100，确定为Ⅳ型。

（三）工程方案论证

本章节对加压设备形式、泵房形式、配水管网进行比选论证。

（四）工程设计

本章节对设计依据、设计等级、配水管线、加压泵房、智慧水务等内容进行详细设计。本工程主要设计内容如下：

根据项目区实际情况，为实现调兵山市晓南镇农村供水城乡一体化，本工程新建DN20-DN500 配水管线 239504m，其中入户 95250m。其中新建南区配水厂供水范围内 DN20-DN500 管线 112885m（入户 40302m），新建九龙泵站供水范围内DN20-DN300 管线 126619m（入户 54948m）。新建阀门井 49 座，新建测流测压井 40 座，新建排泥井7 座，新建排气井 25 座，新建减压阀井 9 座，新建水表井 4333 座。更换南区配水厂现状水泵及配电控制系统一套；新建一体化户外智慧泵房（箱式无负压设备）5 套；新建智慧水务系统 1 套。

南区配水厂及九龙泵站配水范围内各村组新建管线情况如下：

一、南区配水厂配水范围内新建工程

1、南区配水主线：新建主管线 25720m，新建排气井 19 座，新建排泥井 6 座，新建阀门井 10 座，新建测流测压井 7 座。

2、项荒地村项荒地组：新建主管线 5875m，入户管道 10500m，新建阀门井 5 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 350 座。

3、项荒地村小胡家组：新建主管线 845m，入户管道 570m，新建阀门井 1 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 19 座，新建减压阀井1 座。

4、前孤山村前孤山子组：新建主管线 12893m，入户管道10908m，新建阀门井 3 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 636座。

5、前孤山村后孤山子组：新建主管线 2273m，入户管道 4350m，新建阀门井 1 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 145 座，新建减压阀井 1 座。

6、张庄村汪荒地组：新建主管线 7402m，入户管道 6000m，新建阀门井 1 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 200 座，新建减压阀井 1 座。

7、张庄村小南山组：新建主管线 2643m，入户管道 2880m，新建阀门井 1 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 96 座，新建减压阀井1 座。

8、刘荒地：新建主管线 4920m，入户管道 7500m，新建阀门井 2座，新建测流测压井 2 座，新建水表井 250 座，新建减压阀井 2 座。 9、景荒地：新建主管线 2785m，入户管道 2640m，新建阀门井 2座，新建测流测压井 2 座，新建水表井 88 座，新建减压阀井 2 座。

9、宋荒地：新建主管线 6315m，入户管道 9600m，新建阀门井 1座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 320 座，新建减压阀井 1 座。

二、九龙泵站配水范围内新建工程

1、九龙泵站配水主线：新建主管线 9408m，新建排气井 6 座，新建排泥井 1 座，新建阀门井 7 座，新建测流测压井 7 座。

2、锁龙沟村锁龙沟组：新建主管线 8608m，入户管道 15101m，新建阀门井 1 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 500 座。

3、锁龙沟村小树林组：新建主管线 4514m，入户管道 1620m，新建阀门井 2 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 54 座。

4、锁龙沟村大树林组：新建主管线 3725m，入户管道 2700m，新建阀门井 1 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 90 座。

5、锁龙沟村胡家组：新建主管线 6064m，入户管道 7915m，新建阀门井 2 座，新建测流测压井 2 座，新建水表井 260 座。

6、高力沟村高力沟组：新建主管线 2726m，新建阀门井 2 座，新建测流测压井 2 座。

7、高力沟村四家子组：新建主管线 2566m，入户管道 1972m，新建阀门井 1 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 58 座。

8、高力沟村城子组：新建主管线 5490m，入户管道 4062m，新建阀门井 2 座，新建测流测压井 2 座，新建水表井 133 座。

9、泉眼沟村泉眼沟组：新建主管线 14319m，入户管道 1675m，新建阀门井 3 座，新建测流测压井 3 座，新建水表井 320 座。

10、泉眼沟村段家沟组：新建主管线 4436m，入户管道 3000m，新建阀门井 1 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 100 座。

11、泉眼沟村后峪组：新建主管线 5500m，入户管道 928m，新建阀门井 1 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 260 座。

12、泉眼沟村前峪组：新建主管线 5227m，入户管道 1329m，新建阀门井 1 座，新建测流测压井 1 座，新建水表井 260 座。

（五）施工组织设计

本章节对施工条件、施工方法、施工总布置及施工安全保证体系进行总体分析论证。

（六）工程管理

本章节对项目建设管理、运行管理、应急管理及保障措施进行分析论证。

（七）境保护与水土保持

本章节对环境影响进行分析，并提出保护措施，同时对水土保持目标及保持放治措施进行分析落实。

（八）节能设计

本章节从工程节能等方面对节能措施进行分析落实。

（九）征地移民

本工程对征地移民进行论述。

（十）劳动安全与卫生

本工程对劳动安全、劳动保护、职业安全、劳动卫生及运行施工的防疫要求等进行分析论述。

（十一）工程概算及资金筹措

本工程总投资 15796.01 万元，其中建筑工程投资 11106.31 万元，机电设备及安装工程 1327.03 万元，施工临时工程 682.34 万元，独立费用 1345.46 万元，基本预备费 723.06 万元，建设征地补偿 611.81 万元。本工程资金来源为争取国家专项资金、地方配套及申请专项债。

（十二）经济分析

经分析，本项目评价指标较好，年均净利润为 288.01 万元，在计算期内可收回项目投资，项目投资财务内部收益率大于行业标准，抗风险能力较强。专项债利息覆盖倍数为 1.81，项目从评价角度分析，项目是可行的，农村供水一体化工程不仅具有良好的社会效益，而且还有巨大的经济效益。

# 3 项目设计

## 3.1工程水源

### 3.1.1辽西北水源水质

本项目配水起点为九龙泵站及南区配水厂，九龙泵站及南区配水厂来水来自辽西北供水工程水源经调兵山市净水厂净化处理。辽西北供水工程水源引自桓仁水库。辽西北水源水质如下：

表 3-1  辽西北供水水源水质特点

| 水质指标 | 水温 /℃ | 藻类 /个 /L | 浊度 /NTU | CODMn /mg/L | 亚硝氮 /mg/L | 氨氮 /mg/L | 细菌总数 CFU/mL | 大肠菌群 /CFU/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 2 | 10 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 最大值 | 28 | 2200 | 240 | 6.5 | 0.018 | 0.16 | 1200 | 510 |
| 平均值 | 12.5 | 66 | 6.4 | 2.26 | 0.01 | 0.032 | 212 | 80 |

南区配水厂厂区建设于 1990 年代，目前已经运行约 30 年，位于调兵山市中央大街与振兴路交叉口东北侧，来水为调兵山市净水厂出水由北向南通过工人大街、北山大街、调兵山大街、振兴街 DN500-DN600 配水主管道接入现状南区配水厂，水池容积约为 3000m3。

南区配水厂为压力流进水，现供水为 24h 全日制供水，现状供水范围为三个区域专线供水，分别为张庄区域专线，人民路、中央大街、调兵山大街围合 1-5 小区区域专线及电厂区域专线。根据自来水提供资料，目前配水区域内三条配水专线供水量如下：

电厂专线供水量约为 1000 m3/d（夏季）—6000 m3/d（冬季），人民路、中央大街、调兵山大街围合 1-5 小区区域专线供水量约为 5000 m3/d，张庄区域专线供水量约为 5000 m3/d。现状南区配水厂至晓南镇有 DN500灰口铸铁配水管道，建设年限约为 30 年，管道破损较为严重、漏损率较大，现状张庄配水专线配水范围主要为：大兴矿（大兴矿办公区、风井生活生产用水），前孤山子村（前孤山子）、张庄村（张庄村、东升社区、春晓社区、蒋家洼子）。根据自来水公司提供资料，南区配水厂张庄区域配水专线配套水泵为 2 台，1 用 1 备，水泵参数：Q= 346 m3/h， H=60m，P=75Kw; Q= 400 m3/h，H=50m，P=90Kw。

### 3.1.2九龙泵站

九龙泵站建设于 2009 年，位于调兵山市调兵山大街与中华路交叉口西北侧，来水为调兵山市净水厂出水由北向南通过工人大街、北山大街、调兵山大街DN450-DN600 配水主管道接入现状九龙泵站。

九龙泵站进水为压力流进水，据自来水提供资料，进水压力约为 0.15Mpa,九龙泵站现状供水规模为3000-4500m3/d，水池容积约为3000m3，现供水形式为箱式无负压供水，为 24h 全日制供水，分为高低压两套系 统进行供水，供水服务范围为南部工业园区及晨安小区、观山郡小区、檀香湾小区、中央华府、中央花景、蓝湾小区。南部工业园区现状用水 量约为 1300m3/d，为低压供水区域，其余 6 个小区为高压供水区域，用水量约为 3000m3/d 。现低区配水系统水泵为 3  台，水泵额定流量 Q=225m3/h，H=20m，为两用一备，现状低压配水区域用水量较小，目前 低区仅一台水泵运行。九龙泵站低区出水剩余自由水头约为 0.18Mpa， 低区配水管线沿调兵山大街向南敷设，至生态街，向东敷设至南部工业 园区，管径为 DN400，管材采用 PE 管材。因低区配水管道沿线地面高 程低于现状九龙泵站地面高程，配水管道至于调兵山大街与生态路交叉 口（本次供水接管点）剩余自由水头约为 0.36Mpa。

对比新建工程服务范围内用水量及现状泵站供水规模情况，两处水 源具备向本区域供水的的能力，但目前南区配水厂水泵配置不满足要求，需要对南区配水厂进行水泵及配套配电控制系统进行更换。

## 3.2工程方案

（1）方案优化原则

总体布置根据水源与供水区（范围）之间的平面、高程空间关 系，充分利用地形条件，拟定供水方式及工艺流程组合，合理拟定供水线路走向，确定建（构）筑物工程位置。做到充分利用自然地形条件，缩短供水线路，优化建（构）筑物布置，节约土地资源，保证充足的供水条件。

（2）节约投资原则

工程布置应考虑尽可能与现有工程设施相结合，避免不必要浪费，节约投资。

（3）运行经济原则

供水线路的布置尽量靠近周边道路及村组，方便施工和运营管理。

### 3.2.1 建设规模

根据项目区实际情况，为实现调兵山市晓南镇农村供水城乡一体化，本工程新建DN20-DN500 配水管线 239504m，其中入户 95250m。其中新建南区配水厂供水范围内 DN20-DN500 管线 112885m（其中入户 40302m），更换南区配水厂现状水泵及配电控制系统一套；新建九龙泵站供水范围内DN20-DN300 管线 126619m（其中入户 54948m），新建一体化户外智慧泵房（箱式无负压设备）5 套；新建智慧水务系统 1 套。

### 3.2.2原水输水管工程

晓南镇各村屯现状供水设施情况不一，大多通过深机井开采地下水，部分村屯通过现状管网由调兵山市南区配水厂进行供水。

（1）张庄村：张庄村村组主要有蒋家洼子、张庄村、东升社区、春晓社区、汪荒地村、小南山村，其中蒋家洼子、张庄村、东升社区、春晓社区现状供水水源为调兵山市南区配水厂利用原铁煤管网进行供水至张庄村现状泵房水池，由现状泵房利用村内近年新建的配水管网供水至蒋家洼子、张庄村、东升社区、春晓社区居民用水。汪荒地村、小南山村两个村组现状供水水源为地下水，深井泵房取水后供水至用户。地下水深井泵房供水系统建设年代比较长，设施老化，管网漏损较为严重。

（2）项荒地村：项荒地村主要有项荒地及小胡家村，据调查现状供水水源为地下水（深井取水），现有机电井 1 眼，钢管井径Φ427mm，井深 110 米，成井时间 2016 年，深井供水范围覆盖全村，管网敷设于 2013 年，管材为 PE 管道，现状水井出水量不足， 地下水深井泵房供水系统建设年代比较长，设施老化，管网漏损较为严重。

（3）前孤山子村：前孤山子村主要有前孤山子村及后孤山子村，据调查现状前孤山子村部分村民已经搬迁至调兵山市集中回迁区，前孤山子村现状供水主要为调兵山南区配水厂进行供水，后孤山子村由深井泵地下水进行供水，但目前地下水深井泵房供水系统建设年代比较长，水量不足，设施老化，村组内管网建设时间较长，管网破坏漏损严重。

（4）刘景荒地村：刘景荒地村主要有刘荒地及景荒地两个村组，目前两个村组分为 4 个居住点，分别为刘荒地旧区，刘荒地新区，景荒地旧区，景荒地新区。据调查，现状供水水源为地下水（深井取水），刘景荒地村现有机电井 3 眼，水泥管径Φ400mm，其中井深 30米左右 2 眼，40 米左右 1 眼，成井时间，刘荒地 1995 年 1 眼，景荒地1999 年 1 眼，2013 年 1 眼，村自筹资金建设。目前因地下水位下降水量不足，管网建设时间较长，跑冒滴漏现象较为严重。

（5）宋荒地村：宋荒地村仅有宋荒地一个村组，现状供水水源为地下水（深井取水），村内现有机电井 2 眼，水泥管径Φ600mm，井深 30 米左右，成井时间 1990 年 1 眼，2001 年 1 眼，井房结构：砖墙、彩钢板屋顶房一间，两眼井并网供水供全村用水，现状地下水下降水量不足，建设时间较长，管网老化，常有爆管现象。

（6）大兴矿：大兴矿用水主要用于大兴矿主矿区生活区用水及风井位置生活、井下生产用水，大兴矿现状水源为调兵山市南区配水厂分为两路供水至大兴矿主矿区及风井用水。根据现状调兵山自来水提供的大兴矿用水数据，大兴矿最高日总用水量约为 4500m3/d。

九龙泵站配水管线覆盖范围：

（1）锁龙沟：锁龙沟村主要有大树林、小树林、胡家村，现状供水水源为地下水（深井取水），有机电井 3 眼，井径Φ400mm （钢 管），井深：120-130 米，成井时间：2010 年、2012 年、2015 年；现状因地下水下降水量不足，现状管网建设时间较长，常有跑冒滴漏现象。

（2）高力沟：高力沟主要有兴隆沟、高力沟、城子沟、小四家子村，现状供水水源为地下水（深井取水），现有机电井 4 眼，其中 3眼井供水，备用井 1 眼。钢管管径Φ427mm, 井深 150-160 米之间，成井时间 2009 年—2015 年，现状因地下水下降水量不足，高力沟村、兴隆沟村管网新建于 2019 年，使用状况良好，本次予以保留应用，其余现状管网建设时间较长，常有跑冒滴漏现象。

（3）泉眼沟：泉眼沟主要有泉眼沟、前峪、后峪、段家沟，现状供水水源为地下水（深井取水），现有机电井 2 眼，钢管管径Φ273mm，井深 80-90 米，成井时间 2012 年，现状因地下水下降水量不足，旱时村民吃不上水。泉眼沟村前峪村部分管网新建于 2019 年，使用状况良好，本次予以保留应用，其余现状管网建设时间较长，常有跑冒滴漏现象、并常用爆管情况发生。

# 4 项目实施步骤及保障措施

## 4.1项目实施步骤

遵循“立足实际、统筹规划、分步实施”的原则，XXX城乡供水一体化统筹按照3年目标推进计划，完成城乡供水一体化。

第一步（2020年）：省委、省政府高度重视农村供水工作，将此项任务纳入全省国民经济“十四五”规划加以推进。在省水利厅和铁岭市水利局的指导下，我市2020年年初就已启动了农村统一供水的项目谋划工作，当时通过政府采购确定鞍山天水公司为设计方，进行城乡供水一体化工程设计。项目分两期进行，一期工程确定为晓南镇。

调兵山市城乡供水一体化工程（一期）的主要内容有：工程新建主管线两条，为南区配水厂管线和九龙泵站管线，分供晓南镇平原与山区。新建DN20-DN500配水管线239504m，其中入户95250m。新建一体化户外智慧泵房（箱式无负压设备）5套；新建智慧水务系统1套。总投资1.57亿元。

第二步（2021年）：2021年，由于净水厂项目资金问题，原计划铺设到各镇的供水主管道暂时不能实施。因此，在一体化项目设计中加入了市政供水主管线的设计，并兼顾了各镇街居民用水和煤矿等企事业用水的水量设计。重新估算后项目总投资约6.5亿元。

第三步（2022年）：按照全省“十四五”农村供水工作视频会议的布署，在三月底前，要重点完成以下工作：

（一）协调推进方面，省水利厅需要上报政府议定农村供水和投融资模式等事项会议纪要，同时成立协调推进领导小组的文件。

落实措施：一是成立由政府主要领导担任组长，分管副市长任副组长，农业、发改、财政、社保、生态、住建、卫健、自然资源等部门为成员的领导小组，办公室设在农业农村局，明确领导小组的分工和职责，已正式文件下发。此项工作由农业农村局、政府办负责。二是确定城乡供水一体化工程调兵山市建设和投融资模式并经市政府常务会议通过，形成会议纪要。此项工作由发改局、财政局、政府办负责。

（二）顶层设计方面，省水利厅要求提供调兵山市“十四五”农村供水保障规划和实施方案的正式文件。

落实措施：建议继续聘请第三方设计重新完善编制调兵山市“十四五”农村供水保障规划和实施方案。依据城乡融合发展和乡村振兴规划需求，合理选择供水方式和运行管理模式，按照“系统谋划、尽力而为”的原则，进行编制，由地方政府或九部门联合印发，省厅通过。

（三）前期工作材料，需要编制项目可研、初设或实施方案文本，并上报省水利厅。

落实措施：一是项目初设，此设计方案已进行多次修改完善，春节后邀请专家组进行审核通过。并由铁岭市水利局下发审核意见。此项工作由农业农村局负责。二是项目可研已完成。三是待初设经过省厅复核通过后，相关部门配合开展环评批复、土地预审、风险评估、节能评估、水保方案等前期工作。如发债需要，需提前开展前期工作。

（四）投融资方式材料，省水利厅需要提供引入社会资本和银行贷款的意向性协议等证明材料，提供落实配套资金的承诺材料。

落实措施：调兵山市城乡供水一体化项目省政府投资占40％，其它为政府配套资金。省厅要求充分发挥好省级资金的引导和带动作用，积极探索市场化投融资机制，推动农村供水项目实施。资金来源主要包括:地方财政资金以及乡村振兴、移民后期扶持、土地出让收入等多口径资金;地方政府申请的一般地方债券、专项债券获取的配套资金;引入企业投资、社会资本投资、银行信贷等。

一是发行专项债券，此项工作发改局已开展调兵山市城乡供水一体化项目发行专项债券工作，相关发债工作农业农村局要全力配合。二是银行贷款，建议发改局、财政局提前准备前期工作。以上省水利需提供的相关材料由发改局、财政局负责，政府办和农业农村局配合。

（五）水费制度材料，省水利厅需要提供有关水价制定、政府补贴、基本水费保护和政策优惠等制度材料。

落实措施：一是必须按照 “保本微利、公平负担”的原则进行居民用水定价，对企事业单位和特殊行业也要按照有关规定制定水价。二是建立相应的水费收缴制度，对可能存在的水费缺口，建立政府补贴和基本水费保护等制度。此项工作建议由发改局、自来水公司完成水价制定、政府补贴、基本水费保护和政策优惠等制度材料。

（六）运维组织机制材料，省水利厅需要提供农村供水工程运行管理主体及运维机制等内容材料。

落实措施：因为要争取水利投资，建议建设主体为农业农村局，并组建项目法人单位，确定项目法人。建议成立“调兵山市城乡一体化工程项目部”，项目法人由中心负责人担任，项目部成员由相关部门人员组成。运维主体应由政府所属的国有企事业单位担任，建议由润鑫集团自来水公司负责。

调兵山市城乡供水一体化项目前期重点工作推进时间节点

1、2022年2月15日前，一期初设通过审核，下达批复。（责任单位：农业农村局）

2、2022年3月10日前，完成省厅要求的6大要件，并上报。具体内容及责任单位如下：

（1）成立协调推进领导小组。（责任单位：政府办、农业农村局）

（2）政府议定供水建设及融资模式等相关事项的会议纪要。（责任单位：政府办、发改局、财政局、农业农村局）

（3）编制并印发《调兵山市“十四五”农村供水保障规划》和《实施方案》。（责任单位：农业农村局、政府办）

（4）一期工程初设文本及相关批复文件。（责任单位：农业农村局）

（5）引入社会资本和银行贷款的意向性协议等证明材料，政府落实配套资金的承诺材料。（责任单位：发改局、财政局、政府办）

（6）完善水费制度材料。（责任单位：润鑫集团自来水公司、发改局）

（7）明确运维主体及运维机制等内容的材料。（责任单位：农业农村局、政府办）

3、2022年4月1日前，完成初设的财审。（责任单位：农业农村局、财政局）

4、2022年4月1日至5月15日前，完成一期工程招投标工作。（责任单位：农业农村局）

5、2022年5月15日至9月1日，做好工程开工前的准备，争取9月1日开工建设。（责任单位：各成员单位）

6、2022年4月1日至2022年底，完成二期工程的勘测设计。（责任单位：农业农村局、财政局）

## 4.2项目保障措施

1、加强领导、精心组织

成立以市长为组长的统筹城乡供水一体化领导小组，分管副市长任副组长，办公室主任由农业农村局局长兼任，发改局局长、财政局局长、自然资源局局长、生态环境局局长、自然资源中心主任、水利局局长、交通局局长兼任办公室副主任，农业农村中心主任、晓南镇镇长、润鑫公司经理、自来水公司经理为组员负责具体实施工作，逐年逐步完成城乡供水一体化。

2、突出重点、整合资源

坚持从实际出发、采取先易后难、先重点后一般的办法，优先考虑条件成熟的城乡结合部、重大建设项目区、搬迁安置区的供水一体化。要把握科学、合理、公平、稳妥地原则，有效整合现有的水源工程和供水设施，按照“公平合理、兼顾各方利益”的原则进行合作，努力维护好群众利益、企业利益。

3、统筹兼顾各方利益，合理确定水费

城乡供水一体化工程，一定要统筹兼顾各方利益，提高系统的整体供水能力和遇枯水年时的整体抗御能力。考虑到城乡之间差距的问题，调兵山市城乡供水一体化逐年逐步实施，未纳入城乡供水一体化管理的村组，短期内，由县给排水按1元/m3统一趸售供应给龙街、右所自来水站，逐年增加，最终达到城乡供水“同网同价”；对已纳入城乡供水一体化管理后的村组，城乡供水应“同网同价”。在实行城乡供水一体化的同时，逐步将完成城乡一体化建设的村组纳入县城污水管网，并征收污水处理费，未纳入污水处理管网的，暂不征收污水处理费。

4、多渠道筹措资金，加大管网管网维护投入力度

目前，晓南镇现有供水管网老化严重，漏损率普遍较高，供水压力不够（0.1MPa都不到），二次污染问题严峻，需要改造资金较多。为有效保障群众饮用水的正常、安全使用，城乡供水一体化领导小组应积极争取国家、省、市开展农村饮用水和饮水安全工程项目建设资金，用于改造老化陈旧供水管网的维护。

5、加强安全供水保障。

推进城乡供水一体化，既要做好整合资源、并网改造，有要高度重视供水安全，使群众用上放心上水，要把安全供水能力建设摆上重要议事日程。要强化水质检测工作，提高检测频率，确保城乡自来水水质达标。要加强饮用水水源保护和备用水源建设保护。

6、加强宣传、做好发动

实施城乡供水一体化符合广大群众利益，是利国利民的好事。由于涉及群众的切身利益，工作量大、涉及面广，要积极、主动，大张旗鼓地做好宣传发动工作；各相关职能部门要结合工作实际，深入群众，做好思想动员工作，要让群众真正体会到城乡供水一体化的好处，顺利推进此项目的开展。

调兵山市供水一体化的实施，将有效保障群众生产生活用水的水质标准，水量保证，并逐步取缔深井取水，进一步改善水资源环境，提高人居环境，保障城乡群众饮用水安全，促进调兵山市供水事业健康、良性的发展。